## YTL5299 Modbus registers
START | ADD | CS |  |  | DATA | CRC | END
lag | 1 byte | 1 byte |  |  | Null byte | 2 bytes | lag |  |  |  | displayed in the LCD
equal as 4bytes time | 8bit | 8bit | N*8bit |  | 16bit | equal as 4bytes time
data format | 1start bit, 8data bit, parity even, 1stop bit
baud rate | 9600 bits/S
Default adress | 1
Adress | 1-247
Modbus register | [6 empty] | Write command |  |  |  |  | Write command
Modbus register adress | Description | Value range | read/write | Length | Format |  | Adress | Command | Register | Length (datablocks) | CRC | Adress | Command | Register | Value | CRC
0000 | Serial number |  | R | 4 |  |  | 01 | 03 | 0000 | 0002 | CRC16
0002 | Modbus ID |  | R/W | 2 |  |  | 01 | 03 | 0002 | 0001 | CRC16 | 01 | 06 | 0002 | 00 01 | CRC16
0003 | Baud Rate | 9600 (default 4800, 2400, 1200) | R/W | 2 |  |  | 01 | 03 | 0003 | 0001 | CRC16 | 01 | 06 | 0003 | 25 80 | CRC16
0004 | Software Version |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0004 | 0002 | CRC16
0006 | Hardware Version |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0006 | 0002 | CRC16
0009 | S0 output rate | 1, 10, 100, 1000 (default) | R/W | 4 | float |  | 01 | 03 | 0009 | 0002 | CRC16 | 01 | 06 | 0009 | 44 7A | CRC16
000B | Total Energy Calcalution Code (Combined Code) | 01(forward); 05 (forward+reverse (default)); 09 (forward - reverse) | R/W | 2 |  |  | 01 | 03 | 000B | 0001 | CRC16 | 01 | 06 | 000B | 00 05 | CRC16
000D | Cycle time | 1…30 (default 5) seconde | R/W | 2 |  |  | 01 | 03 | 000D | 0001 | CRC16 | 01 | 06 | 000D | 00 05 | CRC16
000E | L1 Voltage |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 000E | 0002 | CRC16
0010 | L2 Voltage |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0010 | 0002 | CRC16
0012 | L3 Voltage |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0012 | 0002 | CRC16
0014 | Grid Frequency |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0014 | 0002 | CRC16
0016 | L1 Current |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0016 | 0002 | CRC16
0018 | L2 Current |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0018 | 0002 | CRC16
001A | L3 Current |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 001A | 0002 | CRC16
001C | Total Active Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 001C | 0002 | CRC16
001E | L1 Active Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 001E | 0002 | CRC16
0020 | L2 Active Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0020 | 0002 | CRC16
0022 | L3 Active Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0022 | 0002 | CRC16
0024 | Total reactive power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0024 | 0002 | CRC16
0026 | L1 reactive power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0026 | 0002 | CRC16
0028 | L2 reactive power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0028 | 0002 | CRC16
002A | L3 reactive power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 002A | 0002 | CRC16
002C | Total Apparent Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 002C | 0002 | CRC16
002E | L1 Apparent Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 002E | 0002 | CRC16
0030 | L2 Apparent Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0030 | 0002 | CRC16
0032 | L3 Apparent Power |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0032 | 0002 | CRC16
0034 | Total Power Factor |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0034 | 0002 | CRC16
0036 | Power Factor |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0036 | 0002 | CRC16
0038 | Power Factor |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0038 | 0002 | CRC16
003A | Power Factor |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 003A | 0002 | CRC16
0100 | Total Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0100 | 0002 | CRC16
0102 | L1 Total Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0102 | 0002 | CRC16
0104 | L2 Total Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0104 | 0002 | CRC16
0106 | L3 Total Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0106 | 0002 | CRC16
0108 | Forward Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0108 | 0002 | CRC16
010A | L1 Forward Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 010A | 0002 | CRC16
010C | L2 Forward Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 010C | 0002 | CRC16
010E | L3 Forward Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 010E | 0002 | CRC16
0110 | Reverse Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0110 | 0002 | CRC16
0112 | L1 Reverse Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0112 | 0002 | CRC16
0114 | L2 Reverse Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0114 | 0002 | CRC16
0116 | L3 Reverse Active Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0116 | 0002 | CRC16
0118 | Total Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0118 | 0002 | CRC16
011A | L1 Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 011A | 0002 | CRC16
011C | L2 Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 011C | 0002 | CRC16
011E | L3 Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 011E | 0002 | CRC16
0120 | Forward Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0120 | 0002 | CRC16
0122 | L1 Forward Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0122 | 0002 | CRC16
0124 | L2 Forward Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0124 | 0002 | CRC16
0126 | L3 Forward Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0126 | 0002 | CRC16
0128 | Reverse Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 0128 | 0002 | CRC16
012A | L1 Reverse Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 012A | 0002 | CRC16
012C | L2 Reverse Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 012C | 0002 | CRC16
012E | L3 Reverse Reactive Energy |  | R | 4 | float |  | 01 | 03 | 012E | 0002 | CRC16